ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

| Lp | Nazwa strony | Skala rys. | Nr rysunku | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Strona tytułowa |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zawartość opracowania |  |  | 2 – 3 |
| 3 | Oświadczenie projektantów |  |  | 4 |
| 4 | Opis techniczny |  |  | 5 – 12 |
| 5 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |  | 13 – 16 |
| 6 | Szkic zagospodarowania działki | 1 : 500 | 01 | 17 |
| CZĘŚĆ „ A” BUDYNKU |  |  |  |  |
| 7 | Rzut parteru – inwentaryzacja | 1 : 100 | 02 | 18 |
| 8 | Rzut poddasza - inwentaryzacja | 1 : 100 | 03 | 19 |
| 9 | Elewacja południowa i północna – inwentaryzacja | 1 : 100 | 04 | 20 |
| 10 | Elewacja zachodnia i wschodnia – inwentaryzacja | 1 : 100 | 05 | 21 |
| 11 | Rzut parteru – stan projektowany | 1 : 100 | 06 | 22 |
| 12 | Rzut poddasza - stan projektowany | 1 : 100 | 07 | 23 |
| 13 | Elewacja południowa i północna – stan projektowany - kolorystyka | 1 : 100 | 08 | 24 |
| 14 | Elewacja zachodnia i wschodnia – stan projektowany - kolorystyka | 1 : 100 | 09 | 25 |
| CZĘŚĆ „ B ” BUDYNKU |  |  |  |  |
| 15 | Rzut piwnicy | 1 : 100 | 10 | 26 |
| 16 | Rzut parteru | 1 : 100 | 11 | 27 |
| 17 | Elewacje | 1 : 100 | 12 | 28 |
| 18 | Zestawienie stolarki okiennej |  | 13 | 29 |
| 19 | Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej |  | 14 | 30 |
| 20 | Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej - - PCV |  | 15 | 31 |
| 21 | Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej – PORTA |  | 16 | 32 |
| 22 | Kosze przy okienkach piwnicznych |  | 17 | 33 |
| 23 | Szczegóły docieplenia metodą „lekką – mokrą” |  | 18 – 21 | 34 – 37 |
| OGRODZENIE FRONTOWE |  |  |  |  |
| 24 | Rzut schodów i ogrodzenia | 1 : 100 | 22 | 38 |
| 25 | Widok frontowy ogrodzenia oraz konstrukcja przęsła | 1: 100/20 | 23 | 39 |
| 26 | Przekrój pionowy A – A i B – B przez ogrodzenie | 1 : 20 | 24 | 40 |
| 27 | Konstrukcja bramy wjazdowej i furtki | 1 : 20 | 25 | 41 |
| 28 | Przekrój pionowy C – C | 1 : 20 | 26 | 42 |
| 29 | Przekrój pionowy D – D | 1 : 20 | 27 | 43 |
| 30 | Przekrój pionowy E – E, przekrój konstrukcyjny nawierzchni parkingu | 1: 100/10 | 28 | 44 |
| 31 | Projekt wewnętrznej instalacji wod. – kan. i c.o. |  |  | 45 – 59 |
| 32 | Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej |  |  | 60 – 81 |

OPIS  TECHNICZNY

1. DANE   OGÓLNE

1.1 Temat 		: 	Remont i termomodernizacja przedszkola nr 2 w Rawie

Mazowieckiej

1.2 Inwestor 	:   	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Plac Piłsudskiego 5

96 – 200 Rawa Mazowiecka

1.3 Obiekt		:   	Przedszkole nr 2

1.4 Adres inwestycji:         ul. Zamkowa Wola  5

96 – 200 Rawa Mazowiecka

nr ewid. działki 251

1.5 Podstawa 		:   Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka

projektowa 	:  	P.P.H.U. ,, BUDREM''

96 - 200 Rawa Mazowiecka

ul. Katowicka 24 B/13

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1      Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

  - Uzgodnienia z  Inwestorem

  - Rozporządzenie MI z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 – zm.2003 r. Nr 33, poz.270)

  - Mapa do celów opiniodawczych

  - Audyt energetyczny

  - Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycję

  - Inwentaryzacja istniejącego obiektu

  - Wytyczne i opracowania branżowe

  - Obowiązujące normy, przepisy i literatura

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedszkole nr 2 mieści się w dwóch budynkach jeden parterowy z poddaszem użytkowym (oznaczony literką „A” ), drugi parterowy ( oznaczony literką „B” ). Oba budynki wykonane w technologii tradycyjnej tj. ściany murowane, stropy żelbetowe. Budynek „A” posiada więźbę dachową pokrytą blachodachówką, budynek „B” przekryty stropodachem wentylowanym z pokryciem papowym. W budynku „A” i „B” stolarka okienna i drzwiowa w bardzo złym stanie technicznym – do wymiany, również instalacja elektryczna do wymiany. Oba budynki nie posiadają dostatecznej izolacyjności termicznej, będą podlegać dociepleniu. W budynku „B” stara instalacja c.o. – nie wydajna podlega wymianie. Posadzki w niektórych pomieszczeniach budynku „B” są zniszczone, nierówne – przewiduje się je do wymiany. W całym obiekcie należy pomalować wszystkie pomieszczenia.

Przed posesją od strony ulicy Zamkowa Wola brak jest parkingu. Przewiduje się przebudowę ogrodzenia, utwardzenie terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Nieprzydatny, zdewastowany budynek gospodarczy oraz rozsypujący się taras na froncie budynku „A” przewidziano do rozbiórki.

4.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych obu budynków jest dobry. Natomiast konieczny jest remont, którego zakres przedstawiono w dolnej części opracowania.

5.   ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE I 											     MATERIAŁOWE

5.1 BUDYNEK „A”

5.1.1 Ściany

Rozkucie otworu w murze w pomieszczeniu 34 pod oknem celem osadzenia drzwi przejściowym między częściami, zamurowani otworów okiennych w pomieszczeniu 34               i 33 oraz otworu drzwiowego w pomieszczeniu 39. Zamurowania wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 10 na zaprawie cementowej M– 5. Powierzchnie ścian po zamurowaniach otynkować obustronnie tynkiem wapienno – cementowym kat. IV . Zaprawić i zatynkować bruzdy po wymianie instalacji elektrycznej. Ściany i sufity malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi po wcześniejszym przygotowaniu                        i zagruntowaniu . Kolorystyka pomieszczeń pastelowa – rozjaśniająca do uzgodnienia                  z Dyrekcją przedszkola.

5.1.2 Posadzki

Tylko w pomieszczeniu 36 na istniejącym podłożu betonowym ułożyć płytki gress o wymiarach 30 x 30 cm wraz z cokołem o wysokości 10 cm w kolorystyce istniejących w korytarzu płytek . W pozostałych pomieszczeniach podłogi zabezpieczyć folią na czas prowadzenia robót.

5.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

W całym budynku wszystkie okna i drzwi podlegają wymianie. Nowe okna i drzwi balkonowe w kolorze białym z profili wzmocnionych PCV z szybą U = 1,1 W/m 2 * K                  wg załączonego zestawienia stolarki . Drzwi wewnętrzne typowe płytowe PORTA DECOR z płyty wiórowej otworowej z ościeżnicą MDF lub drewnianą w kolorze „GRUSZKA” . Ościeża i opaski wokół drzwi obłożyć płyta meblową grub. minimum              16 mm w kolorze „GRUSZKA” , obniżenie otworów drzwiowych wymaga zabudowania płytą G – K. Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu 32, 38 i 40 wykonać z aluminium ocieplonego malowanego proszkowo na kolor biały z szybami bezpiecznym P4. Parapety okienne po zdemontowaniu starych wykonać z konglomeratów, kolor  dobrać do drzwi wewnętrznych ( GRUSZA). Inna kolorystyka wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

5.1.4 Docieplenie ścian zewnętrznych

Styropianem grubości 10 cm typu Fasada z felcem ściśle wg technologii „Ceresit” z wyprawą mineralną o grubości 1,5 mm, faktura „baranek”, strefa cokołowa pokryta tynkiem mozaikowym.  Powierzchnia wszystkich ścian pokryć  dodatkową warstwą siatki zbrojącej z tworzywa sztucznego.  Przy cokole zastosować systemową listwę startową. Malowanie elewacji farbami silikatowymi dwukrotnie wg załączonej kolorystyki.                 Przy okazji robót elewacyjnych należy wymienić podokienniki zewnętrzne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wszystkie elementy wykonać z blachy powlekanej w kolorze połaci dachowej. Płytę balkonową nad wejściem należy zlikwidować,                           a na zewnątrz drzwi balkonowych zamontować stalową balustradę. Nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia 32 i 40 zamontować daszki z płyty poliwęglanowej      grub. 16 mm w kolorze miodowym na stalowej konstrukcji .

5.1.5 Docieplenie poddasza

Strop nad parterem oraz ściany pomieszczeń poddasza ocieplić układając legary                 6 x 12 cm w rozstawie co 60 cm, pomiędzy legarami ułożyć wełnę mineralną               grub. 10 cm. Do legarów przymocować płytę OSB grub. 22 mm. Powierzchnię docieplenia wcześniej wyłożyć folią budowlaną grub. minimum 0,2 mm.

5.2 BUDYNEK „B”

5.2.1 Ściany

W pomieszczeniach piwnicznych P3 i P4 należy wymienić zmurszałe zawilgocone tynki. Sposób likwidacji przyczyn zawilgocenia zostanie opisane przy robotach zewnętrznych.

W pomieszczeniach socjalnych i w zapleczu kuchennym należy skuć istniejącą odpadającą glazurę i ułożyć nową. W pomieszczeniach nr 22,23,24,30,31 płytka ścienna o wymiarach 20 x 25 cm lub większa w kolorze białym, gatunek I, fuga biała szerokości 3 mm wodoszczelna i nienasiąkliwa. Wysokość licowania ścian płytkami do wysokości minimum 2,10 m. W gabinecie lekarskim nr 18 również biała płytka i fuga                            o parametrach j.w.

W pomieszczeniach nr 3,4,8,10,13,20 – płytka ścienna kolor „wesoły, ciepły”               ( wskazane motywy i różne kolory w poszczególnych pomieszczeniach) fuga grub. 3 mm wodoszczelna, nienasiąkliwa w kolorze dobranym do płytek. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczenia 1,2,5,6,9,11,14,16,17,18,21,25,26,27,28,30 malowanie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem. Wysokość malowania od poziomu posadzki podana jest w przedmiarze robót., kolorystyka dopasowana do koloru malowania emulsyjnego, wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

We wszystkich pomieszczeniach malowanie ścian i sufitów farbami emisyjnymi dwukrotnie z zagruntowaniem. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

5.2.2 Posadzki

W kilkunastu pomieszczeniach z uwagi na zły stan techniczny należy zerwać istniejące warstwy nawierzchni wykonane z wykładziny rulonowej PCV. Płytki muszą być w gat. I, o wymiarach 30 x 30 lub większe nienasiąkliwe i niezbyt śliskie.                        Fuga nienasiąkliwa grubości 3 mm. Wybór płytek dokonuje Inwestor. Cokolik                       o wysokości 15 cm z płytek podłogowych zakończone listwą PCV.

Na schodach płytki ryflowane. Wykaz pomieszczeń w których należy ułożyć płytki i cokoliki w przedmiarze robót.

W pomieszczeniach 7, 12, 15, 19 istniejący parkiet należy zeszlifować                         i polakierować.

5.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymogi takie w budynku „A” oraz dodatkowo w pomieszczeniu 2 i 5 drzwi wewnętrzne PCV kolor biały z szybą bezpieczną P4. Wszystkie ościeża poza ościeżnicami i narożami filarków w POM. Nr 6 do obłożenia płyta meblarska w kolorze drzwi /GRUSZA/ . W węzłach sanitarnych przegrody pomiędzy kabinami wykonać z profili PCV z wypełnieniem panelem/ kolor biały/ .Zestawienie stolarki wg załączonego do opracowania wykazu.

5.2.4 Docieplenie ścian zewnętrznych

Wymogi takie jak w budynku „A” w zakresie docieplenia ścian i obróbek blacharskich, dodatkowo ocieplić należy żelbetowy gzyms więczący wg rysunku szczegółowego . Kolorystyka wg projektu. Dodatkowo w tej pozycji określono sposób likwidacji przyczyn zawilgocenia ścian piwnicy.

Prace te polegają na rozebraniu koszy okiennych, odkopaniu ścian fundamentowych do poziomu ław, osuszenie ścian, założenie membrany SWELLITITE, ponownym zasypaniu wykopów i zabetonowaniu murów koszowych. Daszki                  z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi tak jak w budynku „A”.

5.2.5 Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu odbywać się będzie poprze nawiercone od góry otwory w płytach korytkowych. Przez które agregatem wtłaczany będzie granulat styropianowy lub Fibrofob. Siatka otworów 2,00 x 2,00 m, grubość warstwy izolacyjnej minimum                10 cm. Otwory po odwiertach zasłonić blachą ocynkowaną 15x 15cm grubości 1,00 mm. Cały dach oraz kominy podlega pokryciu papą termozgrzewalną o grubości 5,2 mm                 z wkładką nośną poliestrową o gramaturze 250 g/m2, zakres elastyczności papy                    od – 25 oC do + 100 oC.

5.3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

5.3.1 Przebudowa ogrodzenia frontowego

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego ogrodzenia frontowego z siatki stalowej na słupkach stalowych, przewiduje się jego rozebranie i wykonanie nowego.

Ogrodzenie wykonać na cokole betonowym ( część podziemna) z cegły klinkierowej (część nadziemna) wraz ze słupkami z cegły klinkierowej. Kolor klinkieru – cegła naturalna. Słupki i nadziemna część cokołu zakończyć „czapkami” klinkierowymi. Pola między słupkami , bramę i furtkę wykonać z profili zamkniętych . Szczegół ogrodzenia obrazują załączone rysunki.

5.3.2 Przebudowa ogrodzenia od strony zachodniej

W celu zasłonięcia „nie ciekawego” wyglądu budynku gospodarczego usytuowanego w zachodniej granicy działki, planuje się na długości 10,00 m wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na ogrodzenie o wysokości                2,00 m z pełnych płyt betonowych, ustawione na cokole betonowym wysokości 20cm.

5.3.3 Uzupełnienie ogrodzenia – parkan murowany

Po rozebraniu budynku gospodarczego usytuowanego w południowej granicy działki , powstanie luka którą należy wypełnić murowanym parkanem z cegły silikatowej. Wygląd ogrodzenia musi być identyczny z ogrodzeniem istniejącym.

5.3.4 Rozbiórka budynku gospodarczego

Nie przydatny, w złym stanie technicznym budynek gospodarczy podlega rozbiórce łącznie z fundamentami. Teren po rozbiórce musi być uporządkowany, zagospodarowany z nawiezieniem warstwy humusu odzyskanego przy przebudowie ogrodzenia frontowego i parkingu. Gruz wywieziony na wysypisko śmieci w Pukaninie.

5.3.5 Rozbiórka tarasu i budowa schodów wejściowych

W złym stanie technicznym taras na froncie budynku podlega rozebraniu /wywóz gruzu na wysypisko w Pukaninie/ a w jego miejsce projektuje się schody wejściowe wykonane z kostki Polbruk grub. 6 cm. Podstopnie wykonać z kolorowych obrzeży betonowych 100x30x8 cm, a boczne mury oporowe żelbetowe. Balustrady schodowe stalowe. Płaszczyzny ścian oporowych od strony zewnętrznej obłożyć tynkiem mozaikowym w kolorystyce cokołu budynku „A”. Kostka betonowa kolorowa – mozaika typu „Holand”.

5.3.6  Wydzielenie  miejsc  parkingowych

Planuje się wydzielenie nowych miejsc parkingowych na terenie działki w ilości               4 szt dla pracowników placówki. Wjazd na teren parkingu odbywać się będzie istniejącym wjazdem od strony wschodniej z ulicy Zamkowa Wola. Chodnik na szerokości wjazdu należy rozebrać i ułożyć od nowa, kładąc od strony jezdni krawężnik na „płask”. Nadmiar ziemi z korytowania przetransportować na plac zabaw, humus przewieźć taczkami na trawniki i rozplantować. Gruz ze starego podłoża pod kostkę wywieźć samochodami na wysypisko śmieci w Pukaninie.

5.3.7 Ukształtowanie terenu  i placu zabaw

Starą opaskę betonową wokół budynku „B” należy rozebrać układając                         w to miejsce nową z kostki polbruk grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz  z obrzeżami. Teren za budynkiem w stronę placu zabaw zniwelować spychem lub koparką z dowozem urobku tak aby wody opadowe odprowadzić od ścian budynku. Grunt z niwelacji przeznaczyć na usypanie górki saneczkowej na placu zabaw. Na placu zabaw nawieźć humusu ( warstwa grub. 10 cm ) i ręcznie go rozplantować.                     Gruz z opaski betonowej wywieźć na wysypisko śmieci w Pukaninie.

- WYPOSAŻENIE  OBIEKTU W INSTALACJE

W obiekcie przewiduje się modernizację :

  - Instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i wymianę urządzeń sanitarnych – opracowanie w tym zakresie obejmuje projekt branży sanitarnej

  - Instalacji oświetleniowej, siłowej i gniazdkowej – wg załączonego projektu branży elektrycznej

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Zakres prac remontowych nie spowoduje wzrostu emisji substancji szkodliwych. Dzięki termomodernizacji zmniejszy się ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania, a tym samym ilość emisji spalin z istniejącej kotłowni gazowej.

Obiekt nie emituje hałasu ani wibracji w stopniu szkodliwym da środowiska, nie emituje również promieniowania. Nie ma szkodliwego wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- WARUNKI  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zakres remontu nie narusza obecnych warunków ochrony przeciwpożarowej .

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlano – konstrukcyjne winny być przeprowadzone przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Opracował :

...................................       		      .........................................

tech. bud. Michał Majewski   – asystent          		   oraz		 mgr inż. Michał Krawczyk  – asystent

.........................................

mgr inż. Henryk Woźniak – projektant

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- obiekt: 			Przedszkole Miejskie nr 2

-    adres inwestycji :	ul. Zamkowa Wola 5

96 – 200 Rawa Mazowiecka

nr ewid. działki 251

-    Inwestor		: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Plac Piłsudskiego 5

96 – 200 Rawa Mazowiecka

- projektant: Henryk Woźniak

zam. 96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Katowicka 24b/15

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126.

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :

Planowana inwestycja polegać będzie na :

  - termomodernizacji budynku przedszkola poprzez docieplenie ścian zewnętrznych metoda lekką – mokrą, docieplenie poddasza budynku „A” oraz stropodachu budynku „B” i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ponowne pokrycie dachu budynku „B”

  - wewnętrznych pracach remontowych – roboty posadzkarskie, malarskie, glazurnicze, wymiana wewnętrznej stolarki, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie wentylacji w budynku „B”

  - rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego przy wschodniej granicy działki

  - wykonanie nowego ogrodzenia frontowego wraz z parkingiem

  - realizacji zagospodarowania i ukształtowania terenu

W pierwszej kolejności realizowana będzie przeprowadzona termomodernizacja całego budynku przedszkola, następnie prace remontowe wewnątrz budynku, rozebranie budynku gospodarczego, wykonanie parkingu oraz ogrodzenia frontowego i schodów wejściowych do budynku, końcowym etapem będzie ukształtowanie terenu ( uzupełnienie chodników wewnętrznych, niwelacja terenu, obsianie trawą oraz nasadzenia krzewów ) .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Aktualnie działka jest zabudowana :

– budynkiem przedszkola  podlegającego remontowi i termomodernizacji

Do działki doprowadzone są następujące media :

- kanalizacji sanitarnej, woda, energia elektryczna i przyłącze telefoniczne.

Teren posesji jest ogrodzony,  częściowo utwardzony , a na teren posesji są wykonane dwa wjazdu.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Projekt zagospodarowania przewiduje powstanie zewnętrznych dojazdów i dojść w obrębie istniejącej działki. Obiekt dostępny będzie bezpośrednio z terenu. Elementy te będą wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VII – Bezpieczeństwo użytkowania. Na tych terenach nie będą przebywać osoby postronne.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Przewiduje się realizację obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzającymi szczególnych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

W trakcie realizacji prac nie będą wykonane roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie  wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które zostały wyszczególnione  w § 6 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 .

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych, przeprowadza się jako :

- szkolenia wstępne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne ( ,, instruktaż ogólny’’ ) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych prac i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaż stanowiskowy ‘’) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe a zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy – od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowisku pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku .

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące :

- wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracowników do pracy, do której wykonanie nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń :

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny   pracy

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków

ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

- określenie podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu :

- zapewnić organizację i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń .

W razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież  i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu) .

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wszystkie pozostałe prace na terenie budowy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

UWAGA :

Ze względu na roboty budowlane wykonywane przy budynku przedszkola, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia  nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które zostało wyszczególnione w § 6 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126, kierownik budowy nie musi sporządzać planu BIOZ-u.

Opracował  :

.........................................

mgr inż. Henryk Woźniak

O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T Ó W

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany  remontu                        i termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rawie Mazowieckiej  przy ulicy zamkowa Wola 5 opracowany dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, został opracowany zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, wymaganiami ustawy ,,Prawo budowlane’’, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................................                                                                      …………………………………………………………….

Instalacja sanitarna : tech. bud. Władysław Szymański - projektant		    Architektura /Konstrukcja : mgr inż. Henryk Woźniak – projektant

……..............................................                                                        …………………………………………………

Instalacja elektryczna : mgr inż. Józef Wojcieszak – projektant

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

nr strony

- Strona tytułowa 									45

- Zawartość opracowania 								46

- Opis techniczny 									47 -  55

  - przedmiot i zakres opracowania

  - podstawa opracowania

  - aktualny stan techniczny instalacji

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej

  - wentylacja mechaniczno – grawitacyjna nawiewno – wyciągowa

  - obliczenia wentylacji

  - charakterystyka i zestawienie wentylacji

- Rysunki 								nr rys.

- rzut piwnic – instalacja c.o. i wentylacji 	 	 	S – 1 		56

- rzut parteru – instalacja c.o.					S – 2 		57

- rozwinięcie instalacji c.o. 					S – 3 		58

- rzut parteru  – wentylacja mechaniczno – wyciągowa,

rozbudowa instalacji wody zimnej i ciepłej		S – 4 		59

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej oraz wentylacji mechaniczno – grawitacyjnej nawiewno – wyciągowej w budynku przedszkola nr 2                w Rawie Mazowieckiej nr ewid. działki 251.

Zakres opracowania obejmuje kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, na odcinku od rozdzielaczy w kotłowni do grzejników – łącznie                         z grzejnikami, przeniesienie istniejącej umywalki z pomieszczenia WC nr 31                        do pomieszczenia szatni personelu nr 30 oraz zamontowanie nowej umywalki                         w pomieszczeniu gabinetu lekarskiego nr 18, wraz z ich podłączeniami do wody zimnej        i ciepłej oraz odprowadzeniami kanalizacyjnymi, wykonanie wentylacji mechanicznej, nawiewnej wraz z odciągami okapowymi w pomieszczeniach kuchni nr 23, myjni naczyń nr 22, przygotowalni nr 24 oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wyciągowej                   z pomieszczeń piwnicznych i parteru, zgodnie z częścią graficzna rys. nr „S-4”.

- Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o następujące dane wyjściowe:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Szczegółowej inwentaryzacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
i kotłowni grzewczej,

- Uzgodnień i ustaleń z Inwestorem,

- Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót,

- PN i Przepisy Projektowania.

- aktualny stan techniczny instalacji.

  - Centralne ogrzewanie i kotłownia.

Źródłem ciepła dla modernizowanej instalacji jest kotłownia grzewcza gazowa              o mocy cieplnej Q = 120 kW, która w całości zabezpieczy bilans cieplny modernizowanej instalacji. Wpięcie instalacji wykonane zostanie w istniejące rozdzielacze, zgodnie z rys. nr „S-3”.

Do ogrzania pomieszczeń zastosowane są grzejniki radiatorowe, żeliwne typ             „S-130” oraz grzejniki wielorzędowe z rur stalowych gładkich o średnicy Ø 65 mm            typu „GS”. Rozprowadzenie czynnika grzejnego wykonane jest z rozdziałem dolnym,          za pomocą rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach spawanych, układanych po wierzchu ścian.

Zabezpieczenie pracy wykonane jest za pomocą odpowietrzników automatycznych, montowanych na pionach, odwodnienie – na rozdzielaczach w kotłowni.

  - Woda zimna, ciepła i kanalizacja sanitarna.

W całości pozostaje bez zmian. Dodatkowo zamontowana zostanie umywalka
w pomieszczeniu nr 18 oraz przeniesiona z pomieszczenia 31 do pomieszczenia 30 umywalka istniejąca. Stan techniczny instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej jest dobry i nie wymaga dodatkowych zmian.

  - Wentylacja.

W pomieszczeniu kuchni istniejąca wentylacja jest niewystarczająca i wymaga przebudowy, zgodnie z obowiązującymi normami. Ze względu na brak wentylacji grawitacyjnej wyciągowej i nawiewnej w pomieszczeniach piwnicznych oraz częściowo parterowych, niezbędne jest wykonanie jej w pomieszczeniach wyszczególnionych               w pkt. 1, celem usunięcia wilgotności pomieszczeń.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano centralne ogrzewanie systemu wodno – pompowego z rozdziałem górnym o jednolitych parametrach czynnika grzejnego 75/65 °C w układzie zabezpieczenia zamkniętym. Obliczenia strat cieplnych pomieszczeń dokonano                      dla III strefy klimatycznej (-20°C) na podstawie PN-94/B-02020, PN-99/B-02020,                 z zastosowaniem wszelkich dodatków ujętych ww. normami.

Wpięcie projektowanej instalacji grzejnikowej oraz do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wykonane zostanie w istniejące rozdzielacze, zlokalizowane                          w pomieszczeniu kotłowni, zgodnie z rys. nr „S-3”.

W celu ogrzania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki płytowe                               typu „PURMO C-11, C-22, V-22”. Grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe termoregulacyjne firmy „DANFOSS” lub „HERTZ” i montować na gałązkach zasilających. Na gałązkach powrotnych zamontować zawory odcinające kulowe. Odpowietrzenie instalacji wykonać za pomocą automatycznych odpowietrzników „TACO” montowanych na rurociągach rozprowadzających w ich najwyższych punktach wg rys. nr „S-3”.

Wszystkie rurociągi rozprowadzające, piony i gałązki do grzejników wykonać z rur miedzianych o połączeniach lutowanych lutem miękkim w stosunku 97/3 % (cyna/miedź) i układać po wierzchu ścian.

W celu kompensacji rurociągów zastosowano załamania na ich odcinkach, natomiast na odcinkach prostych zastosować kompensatory mieszkowe, których rozstaw pokazano na rys. nr „S-1”, „S-2”, „S-3”. Armatura na rurociągach odcinająca, kulowa, mufowa.

Instalację po wykonaniu a przed przykryciem i izolacją przepłukać 2 – krotnie              w celu wypłukania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonawstwa. Płukanie wykonać przed zamontowaniem zaworów termoregulacyjnych, grzejnikowych i całości automatyki regulacyjnej przy dojściu do nagrzewnicy.

Próbę ciśnieniowa instalacji wykonać na ciśnienie 0,6 MPa przez okres 1 godziny.
Po wykonaniu ww. czynności wykonać regulację i nastawy instalacji i zaworów grzejnikowych, zgodnie z rys „S-3”.

Wszystkie rurociągi rozprowadzające (zasilenie i powrót) układane w obrębie piwnic zaizolować termicznie matami z pianki poliuretanowej „THERMAFLEX”,                  grubości 15 mm w oplocie foliowym.

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.

Istniejącą umywalkę zamontowaną w pomieszczeniu WC nr 31 przenieść do pomieszczenia szatni personelu nr 30, natomiast w pomieszczeniu gabinetu lekarskiego nr 18 zamontować nową umywalkę. Podejścia do rurociągów wody zimnej i ciepłej wykonać z ruri kształtek stalowych, podwójnie ocynkowanych o połączeniach gwintowanych i układać w bruzdach murowanych przykrytych. Wpięcia dokonać                 w istniejące rurociągi wody zimnej i ciepłej, przy istniejącej umywalce w pomieszczeniu nr 31 oraz przebiegających przez pomieszczenie nr 18.

Odprowadzenie wód popłucznych z umywalek wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z PCW o średnicy Ø 50 mm do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej
w pomieszczeniach WC nr 31 i 20.

Podejścia kanalizacyjne układać po wierzchu ścian ze spadkiem 3 % w kierunku                        do pionów. Rurociągi kanalizacji sanitarnej zaizolować matami z pianki poliuretanowej „THERMAFLEX”, grubości 15 mm. Wszystkie szczegóły instalacji wody zimnej, ciepłej
i kanalizacji sanitarnej pokazano w części graficznej rys. nr „S-4”.

- Wentylacja mechaniczno – grawitacyjna nawiewno – wyciągowa.

Intensywność wymian powietrza wentylacyjnego przyjęto na podstawie obowiązujących norm dla kotłowni małych i średnich, wraz z zapleczem. Ze względu na szczegółowy wykaz i charakterystykę urządzeń wentylacyjnych, omówionych w pkt 7 i 8 niniejszego opracowania, pomija się szczegółowe omawianie i odnosi do podania punktów.

Dla nawiewu powietrza dla kuchni i zaplecza zaprojektowano centralę wentylacyjną niskoprofilową, podwieszoną w pomieszczeniu nr 24 (przygotowalni)                               typu „VS-15/L-R-N-T” o wydajności 2127 m3/h powietrza nawiewanego. Centrala posiada nagrzewnicę wodną, filtr powietrza, wentylator oraz przepustnice wielopłaszczyznową i króćce amortyzacyjne.

Dla nawiewu do poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano kratki typ „N-IV”
z przepustnicami. Wyciąg z omawianych pomieszczeń za pomocą wentylatorów osiowych, montowanych w otworach okiennych. Nawiew i wyciągi winny być sprzężone oraz posiadać możliwość indywidualnego załączania wentylacji wyciągowej. Wyciąg znad kuchni gazowych wykonany zostanie za pomocą okapu z oświetleniem  i filtrem tłuszczu oraz wentylatora dachowego, przeciwwybuchowego typu „DAExC–160”, zamontowanego na podstawie dachowej, przeciwwybuchowej typ „B-II”, Ø 160 mm. Załączanie wyciągu z okapu indywidualne. Istniejący okap wraz z wentylatorem pozostawić bez zmian.

Wszystkie kanały oraz kształtki wentylacyjne przy centrali nawiewnej wykonać
w technologii „Top Air Sofik” z płyt z wełny szklanej, pokrytych obustronnie aluminium, typu „Fib Air Profil M1”, produkcji „Top Air Sofik”, 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, tel. (0-61) 821-06-34, z zastosowaniem wszelkich kształtek i łączników                      ww. producenta.

Kanały dla odciągów z okapów z blachy stalowej, ocynkowanej jako typ „B-II”.
Dla wentylacji grawitacyjnej wyciągowej z pomieszczeń piwnicznych oraz parteru, zastosowano rury kanalizacyjne „WAVIN” z kształtkami pokazanymi na rys. nr „S-4” oraz wyszczególnionymi w pkt. 8 niniejszego opracowania. Nawiew do pomieszczeń piwnicznych za pomocą kanałów typu „ZET”, 2014 cm oraz kratek wmontowanych             w dolne partie drzwi.

Wszystkie szczegóły wentylacji pokazano w części graficznej rys. nr „S-1”, „S-4” oraz omówiono w pkt. 7 i 8 niniejszego opracowania.

Regulację przepływu powietrza wykonać na przepustnicach kratek w ilościach podanych w pkt. 7 obliczeń.

- Obliczenia wentylacji.

  - Kuchnia nr 23.

- Kubatura:	23,733,23 = 76,6 m3

- Temperatura pomieszczenia:	+ 16 °C

- Ilość wymian dla nawiewu i wyciągu:	20 wym./h

- Ilość powietrza dla wymiany:           Ln = Lw = 76,620 = 1532 m3/h = 0,426 m3/s

- Ilość usuwanego powietrza ze stref pracy okapu wynosi 60 % wielkości całkowitej, co daje: LO = 15320,6 = 919 m3/h = 0,255 m3/s.

Ta ilość zostanie usunięta przez okapy za pomocą indywidualnego wyciągu projektowanego w ilości L = 599 m3/h i wyciągu istniejącego w ilości L = 320 m3/h.
Załączanie wyciągu z okapów indywidualnie – poprzez wyłączniki.

- Pozostała ilość powietrza w ilości:	L = 1532 - 919 = 613 m3/h = 0,170 m3/s

zostanie usunięta za pomocą dwóch wentylatorów osiowych, zamontowanych
w otworach okiennych o wydajności po 100400 m3/h.

- Ilość kratek nawiewnych przy szybkości wylotowej 2,0 m/s: 2 kratki.

L=9192=459,5 m3h=0,128 m3s

FKR=0,1280,82⋅2,0=0,078 m2

Zaprojektowano dla nawiewu dwie kratki typ „A”, 315250 mm (F = 0,0787 m2).

  - Przygotowalnia nr 24.

- Kubatura:	13,303,26 = 43,3 m3

- Temperatura pomieszczenia:	+ 16 °C

- Ilość wymian dla nawiewu i wyciągu:	5 wym./h

- Ilość powietrza dla wymiany:	Ln = Lw = 43,35 = 216,5 m3/h = 0,06 m3/s

- Ilość usuwanego powietrza ze stref pracy okapu
wynosi 60 % wielkości całkowitej, co daje: Lo = 15320,6 = 919 m3/h = 0,255 m3/s.

Zaprojektowano dla nawiewu jedną kratkę wentylacyjną o wielkości:

FKR=0,060,82⋅2,0=0,037 m2

Zaprojektowano kratkę typu „N/IV”, 200200 mm (F = 0,04 m2). Wyciąg
z pomieszczenia za pomocą wentylatora osiowego, zamontowanego w otworze okiennym.

  - Myjnia naczyń nr 22.

- Kubatura:	14,53,26 = 47,27 m3

- Temperatura pomieszczenia:	+ 16 °C

- Ilość wymian dla nawiewu i wyciągu:	8 wym./h

- Ilość powietrza dla wymiany:          Ln = Lw = 47,278 = 378,2 m3/h = 0,105 m3/s

Zaprojektowano dla nawiewu jedną kratkę wentylacyjną o wielkości:

FKR=0,1050,82⋅2,0=0,064 m2

Zaprojektowano kratkę typu „N/IV”, 315250 mm (F = 0,0787 m2). Wyciąg
z pomieszczenia – wentylatorem osiowym, zamontowanym w otworze okiennym.

  - Obliczenie czerpni ściennej.

- L = 2127 m3/h = 0,59 m3/s

- W = 6,0 m/s

FCZ=21273600⋅6⋅0,82=0,120 m2

Zaprojektowano czerpnię ścienną typ „A”, 500250 mm (F = 0,125 m2).

- Charakterystyka i zestawienie wentylacji.

- Centrala wentylacyjna, nawiewna typu „VS-15/L-R-H-T”,
L = 2127 m3/h prod. „VTS CLIMA”, 91-198 Kosakowo,
ul. Słonecznikowa 2, tel. (0-58) 782-63-19 z pełną automatyką..	– kpl. 1

- Kratka wentylacyjna typ „N-IV”, 315250 mm.	– kpl. 3

- Jw. lecz 200200 mm.	– kpl. 1

- Czerpnia ścienna typ „A”, 500250 mm.	– kpl. 1

- Okap wentylacyjny, nadkuchenny z filtrem, oświetleniem
typu „ECONOMIC”, model 5 bez wentylatora z wylotem pionowym
długości 2400 mm. Dystrybutor : Centrum Wentylacji 91-837 Łódź,
ul. Franciszkańska 69/75.	– kpl. 1

- Okap wentylacyjny, istniejący z wentylatorem (pozostaje bez zmian).	– kpl. 1

- Wentylator dachowy, przeciwwybuchowy bez tłumika,
typu „DAExC–160”, L = 46 m3/h, n = 900 obr/min, 3400 V,
prod. „UNIWERSAL”, 40-029 Katowice,
ul. Reymonta 24, tel. (0-32) 757-28-51.	– kpl. 1

- Podstawa dachowa, przeciwwybuchowa typ „B/II”,
L = 1650 mm, Ø 160 mm ocynkowana, prod. jw.	– kpl. 1

- Kształtka typ „A”, 500250/660250 mm, L = 500 mm.	– kpl. 1

- Jw. lecz 660250/400250 mm, L = 500 mm.	– kpl. 1

- Trójnik typ „A”, 400250/315250 mm, L = 400 mm,
odgałęzienie boczne 200200 mm.	– kpl. 1

- Jw. lecz 315250/250250 mm, L = 515 mm,
odgałęzienie dla kratki 315250 mm.	– kpl. 1

- Jw. lecz 315250/250150 mm, L = 515 mm,
odgałęzienie dla kratki 315250 mm.	– kpl. 1

- Łuk 250150 mm, kąt 90°, R = 160 mm z otworem
dla kratki wentylacyjnej 315250 mm.	– kpl. 1

- Łuk typ „A”, 200200 mm, kąt 90°, R = 160 mm.	– kpl. 1

- Łuk typ „B”, Ø 160 mm, kąt 90°, R = 200 mm.	– kpl. 2

- Trójnik typ „B”, Ø 160/Ø 160/Ø 160 mm, L = 360 mm.	– kpl. 1

- Króciec amortyzacyjny Ø 160 mm, L = 100 mm.	– kpl. 1

- Kanał wentylacyjny typ „A”, 500250 mm, L = 600 mm.	– szt. 1

- Jw. lecz 315250 mm, L = 600 mm.	– szt. 1

- Jw. lecz 250250 mm, L = 1200 mm.	– szt. 1

- Jw. lecz 250150 mm, L = 2100 mm.	– szt. 1

- Jw. lecz 200200 mm, L = 600 mm.	– szt. 1

- Jw. lecz 200200 mm, L = 600 mm, długość ustalić przy montowaniu.	– szt. 1

- Kanał typ „B” Ø 160 mm, L = 600 mm, długość ustalić przy montowaniu.	– szt. 2

- Kanał wentylacyjny wyciągowy – rura L = 4000 mm kanalizacyjna
z PCV-U firmy „WAVIN”, Ø110 mm z czyszczakiem.
U wlotu Ø 160/Ø 160/200100 mm redukcja Ø 160/Ø 110 mm
i korkiem Ø 160 mm wykonany zgodnie z rys. nr „S-4”, szczegół C–C.	– kpl. 5

- Jw. lecz L = 80 mm.	– kpl. 2

- Kratka nawiewna z PCV w dolnych partiach drzwi 5015 cm.	– szt. 3

- Kanał nawiewny typu „ZET”, 2014 cm z siatką w ramce
na wlocie i wylocie, wg P.T. Budowlanego.	– kpl. 1

- Wentylator wyciągowy osiowy, ścienny, zamontowany
w otworze okiennym, L = 150400 m3/h	– kpl. 4

- Wywiewka kanalizacyjna z PCV, Ø 160 mm.	– kpl. 7

- Redukcja Ø 160/Ø110 mm z PCV z uszczelką wargową.	– kpl. 7

- Czyszczak Ø 160 mm z PCV z uszczelką wargową
i otworem czyszczącym 200100 mm osiatkowanym.	– kpl. 7

- Korek z PCV Ø 160 mm.	– kpl. 7

- Istniejące rozdzielacze CO.	– kpl. 2

Uwaga:

Pozycje 27, 28, 32, 33, 34, 35 – produkcji „WAVIN”, ul. Dobierzyńska 43,
64-320 Buk k/Poznania.

Opracował :

…………………………………………………………….

Instalacja sanitarna : tech. bud. Władysław Szymański - projektant