SPIS TREŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ  OPISOWA.

DANE OGÓLNE.

1.	Przedmiot opracowania

2.	Inwestor i użytkownik

3.	Podstawa formalna opracowania

4.	Podstawa merytoryczna opracowania

5.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OPIS TECHNICZNY.

I.   Projektowany zakres prac elektrycznych:.

II.   Podstawowe wytyczne dla oświetlenia ewakuacyjnego

2.  Koncepcja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola.

III.   Opisy szczegółowe:

1.  Prace demontażowe starej instalacji elektrycznej w budynku „A”.

2.  Nowa instalacja elektryczna budynku „A”.

3.  Oświetlenie ewakuacyjne budynku „A”.

4.  Nowa tablica rozdzielcza dla budynku „A”.

5.  Instalacja odgromowa i uziemienie budynku „A”.

6.  Prace demontażowe starej instalacji elektrycznej w budynku „B”.

7.  Instalacja w piwnicy, kuchni i nowa tablica rozdzielcza w piwnicy budynku „B”.

8.  Instalacja elektryczna - parter budynku „B”.

9.  Oświetlenie ewakuacyjne budynku „B”.

11. Ochrona przeciwporażeniowa.

12. Ochrona przepięciowa.

13. Uwagi końcowe.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1  Instalacja oświetlenia, budynek „A”.

Rys. nr 2  Instalacja gniazd, budynek „A”.

Rys. nr 3  Schemat i widok rozdzielnicy T-A, budynek „A”

Rys. nr 4  Instalacja oświetlenia, budynek „B”

Rys. nr 5  Instalacja gniazd, budynek „B”.

Rys. nr 6  Instalacja gniazd i siły, budynek „B” – piwnica

Rys. nr 7  Schemat i widok rozdzielnicy T-B, budynek „B”

Rys. nr 8  Schemat i widok rozdzielnicy kuchni T-K, budynek „B”

Rys. nr 9  Instalacja odgromowa, budynek „A”

DANE OGÓLNE

1.   Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rawie Mazowieckiej, ul. Zamkowa Wola 5

2.   Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i użytkownikiem obiektu jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej.

3.   Podstawa formalna opracowania.

Podstawą formalną opracowania jest umowa z Urzędem Miasta o wykonanie projektu remontu i termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2

4.   Podstawa merytoryczna opracowania.

- Normy i przepisy w zakresie oświetlenia awaryjnego.

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

- Podkłady budowlane, rysunki poszczególnych kondygnacji.

- Podkład geodezyjny i projekt zagospodarowania terenu.

- Wizja lokalna.

- Wizja lokalna.

- Konsultacje z użytkownikiem.

- Normy i przepisy prawa budowlanego.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przy remoncie instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji bioz/.

- Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań.

Prace związane z wymianą instalacji w budynku „A”

- demontaż elementów instalacji elektrycznej grzewczej i oświetlenia.

- wykonanie nowej instalacji podtynkowej wg projektu.

- montaż nowej tablicy rozdzielczej

- demontaż układu pomiarowego.

Prace związane z wymianą instalacji odgromowej budynku „A

- ułożenie zwodów instalacji odgromowej na dachu budynku.

- wykonanie instalacji uziemiającej /otoku/.

- wykonanie zejść pionowych i puszek z zaciskami kontrolnymi.

Prace związane z wymianą instalacji w budynku „B”

- demontaż elementów instalacji elektrycznej.

- wykonanie nowej instalacji podtynkowej wg projektu.

- montaż nowej tablicy rozdzielczej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce istnieją dwa budynki wykorzystywane jako przedszkole, które po modernizacji zostaną połączone w jedną całość.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Brak takich elementów

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Przy pracy na wysokościach powyżej 2m nad posadzkę stosować pomosty, lub rusztowania z atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne.

Miejsce i czas zagrożeń – prace montażowe instalacji odgromowej na dachu budynku, prace kablowe przy przekładaniu kabla, prace montażowe instalacji elektrycznej oświetlenia.

Maszyny i urządzenia techniczne, oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem technicznym oraz obsługiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone na dachu. Prace kablowe prowadzić przy wyłączonym napięciu przez ZE na słupie

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Przy realizacji projektowanego obiektu roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, a także w pracach na wysokości. Pracownicy łącznie z dozorem powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Za prace szczególnie niebezpieczne należy uznać prace na wysokości oraz prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.

- Sposób prowadzenia instruktażu: Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem pracowników powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Dla prac stwarzających zagrożenie należy wcześniej określić zasady postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia. Określić niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Określić zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia wykonywać na polecenie, po przeprowadzonym instruktażu.

- Miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć, prace wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzór.

OPIS  TECHNICZNY

I.  Projektowany zakres prac elektrycznych:

W ramach planowanego remontu Przedszkola, na zakres prac elektroinstalacyjnych składa się:

1.  Zakres prac elektrycznych dla budynku „A”

1.  Demontaż elementów istniejącej instalacji elektrycznej.

2.  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, miedzianej, podtynkowej, w układzie TN-S, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb użytkownika.

3.  Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

4.  Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej budynku i nowego zasilenia – WlZ-tu z budynku „B”.

5.  Wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku i nowego uziemienia. /odtworzenie/

2.  Zakres prac elektrycznych dla budynku „B”

1.  Demontaż elementów istniejącej instalacji elektrycznej.

2.  Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej dla kuchni w piwnicy budynku.

3.  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w piwnicy i w części kuchennej budynku, miedzianej, podtynkowej, w układzie TN-S

4.  Odtworzenia instalacji elektrycznej, miedzianej, podtynkowej, w układzie TN-S, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dydaktycznej części przedszkola z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb użytkownika oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe oświetlenie sal zabaw.

5.  Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

6.  Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej budynku.

- Podstawowe wytyczne dla oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi wypełniać następujące wymagania:

- Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być niższe niż Imin=1lx na poziomie 0,2m w osi drogi, a równomierność oświetlenia  Imax / Imin < 40.

- Czas świecenia po zaniku zasilania podstawowego 2h, załączenie w czasie do 15s.

- Oprawy kierunkowe oraz znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne.

- Z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej musi być widoczny przynajmniej 1 znak określający kierunek ewakuacji.

- Oprawy oznaczające wyjście muszą znajdować się bezpośrednio nad wyjściami, albo tuż obok nich, a oprawy kierunkowe muszą znajdować się także w miejscach w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.

- Znaki i symbole na znakach /piktogramy/ powinny być właściwie podświetlone i odpowiadać w tym zakresie normie PN-N-01256-5.

- Musi istnieć możliwość testowania opraw awaryjnych jak i też całej instalacji oświetlenia awaryjnego, bez wyłączania zasilania.

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi spełniać wymagania bezpieczeństwa porażeniowego, a co za tym idzie wykonana jako instalacja zasilana napięciem bezpiecznym 24V lub w układzie z indywidualnym źródłem zasilania lub w układzie zasilania IT z ograniczoną ilością opraw w obwodzie. /12 wg normy Niemieckiej lub 30 wg normy Polskiej/

- Koncepcja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola.

Projekt techniczny oświetlenia ewakuacyjnego jest wyrazem realizacji następującej koncepcji technicznej:

- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego zostanie zrealizowana w układzie opraw z indywidualnym źródłem zasilania. W stanie normalnej pracy /czuwania/ oprawy zasilone będą napięciem 230V AC.

- Wydzielony zostaje obwód opraw ewakuacyjnych z piktogramem „WYJŚCIE”. Oprawy podłużne ze świetlówką 6-8W, do oznaczenia wyjść i kierunków, połączone w jeden obwód wyprowadzony bezpośrednio z rozdzielni.

- Oprawy zapewniające minimalne, wymagane natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach pobytu dzieci. Będą to oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w inwertory, przystosowane do pracy awaryjnej. Oprawy te wymagają dodatkowego zasilenia z  przed wyłącznika.

III.   Opisy szczegółowe:

- Prace demontażowe starej instalacji elektrycznej w budynku „A”.

Prace demontażowe wykonać tylko w zakresie niezbędnym, wymaganym do zbudowania nowej, instalacji. Oznacza to, ze należy dokonać przeglądu i oceny stanu poszczególnych elementów instalacji. Osprzęt demontować z zachowaniem ostrożności, a zdatny do wykorzystania odkładać w „kartony”.

Zwrócić uwagę, aby prace demontażowe wykonywać po odłączeniu instalacji spod napięcia.

- Nowa instalacja elektryczna budynku „A”.

Cały parter jak i piwnica i strych zasilony jest z rozdzielnicy TA. Wszystkie obwody odbiorcze są jednofazowe. Na parterze instalacja podtynkowa. Przewody miedziane, kabelkowe YDY 2,3,4x1,5mm2 w obwodach oświetlenia i przewody YDY 3, 5x2,5mm2 w obwodach gniazd.

Dopuszcza się wykonanie instalacji na tynku, na uchwytach w piwnicy i w rurkach RL w części poddasza /na konstrukcjach drewnianych/.

Puszki rozgałęźne należy instalować w jednej linii, ok. 20 – 30 cm od sufitu, tak, aby były zawsze dostępne i minimalizować ich ilość. Przewody w puszkach równej długości ok. 15cm łączyć na kostkach LZ-4, - LZ-6 wkładając je od jednej strony i dokręcając obydwoma wkrętami. W newralgicznych miejscach dla obwodów gniazd zaleca się skręcenie i polutowanie końcy przewodów w puszkach

Wysokość instalowania gniazd i łączników oraz ich lokalizację uzgodnić z użytkownikiem dostosowując je do przewidywanego sposobu użytkowania. W pokojach przebywania dzieci tylko niezbędna ilość gniazd z klapką albo z osłoną zacisków na wysokości h=1,5m.

W łazienkach osprzęt bryzgoszczelny, mocować z zachowaniem wymaganych odstępów ochronnych od wylewki wody w umywalce /60cm/. Dla pomieszczeń wilgotnych zaleca się łączyć przewody w puszkach lokalizowanych poza pomieszczeniem.

- Oświetlenie ewakuacyjne budynku „A”.

Na oświetlenie ewakuacyjne składają się dwie oprawy ewakuacyjne z piktogramem „WYJŚCIE”, oraz 4 oprawy awaryjno-robocze na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach pobytu dzieci.

Układ połączeń zgodny z opisem przedstawionym w koncepcji oświetlenia ewakuacyjnego.

- Nowa tablica rozdzielcza dla budynku „A”.

Obecnie budynek „A” posiada własny układ pomiarowo rozliczeniowy i zasilony jest ze złącza ZK budynku „B”. Projektuje się zasilenie budynku „A” z tablicy rozdzielczej budynku „B” z pozostawieniem jednego układu pomiarowego w budynku „B”.

Projektuje się wymianę tablicy rozdzielczej na podtynkową modułową z pozostawieniem istniejącego wyłącznika głównego w obudowie natynkowej.

Z tablicy rozdzielczej budynku „B” należy wyprowadzić WLZ-et YDY 5x6mm2-750V i poprowadzić go /w rurze ochronnej RL 28/ do wyłącznika głównego budynku „A” i dalej do nowej tablicy rozdzielczej.

Dopiero w tym momencie należy powiadomić Zakład Energetyczny o rezygnacji z układu pomiarowego w budynku „A” i zdemontować układ pomiarowy.

Nowa rozdzielnica pod aparaturę modułową, typu RP 3x12 mod, podtynkowa, drzwiczki metalowe, wysokość montażu ok. 1,7m. /Oczywiście może być również rozdzielnica w obudowie izolacyjnej./

Zaprojektowano instalację z rozdziałem na dużą ilość obwodów, dzięki czemu uzyskano dużą selektywność działania zabezpieczeń i szybką lokalizację uszkodzenia oraz odporność na przeciążenie /mniejsze prądy w poszczególnych obwodach/.

Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi

- Instalacja odgromowa i uziemienie budynku „A”.

Budynek Przedszkola jest budynkiem użyteczności publicznej, więc instalacja odgromowa jest wymagana przepisami. Istniejąca na budynku instalacja odgromowa jest w szczątkowym stanie:, przerwane zwody i przewody odprowadzające. Można się spodziewać, że również stan uziemienia jest taki, że będzie wymagane nowe uziemienie budynku „A”.

Dach jest spadzisty pokryty blacho-dachówką. Zwody na dachu należy tak ułożyć, aby nie przyczyniały się do zalegania śniegu na dachu. Dlatego projektuje się zamontowanie niewielkich iglic odgromowych, mocowanych do kominów, oraz czterech zwodów prowadzonych po krawędzi w dół do naroży budynku. Projektuje się jeden zwód po dolnej krawędzi dachu, i wokół krawędzi facjatki. Zwody należy wykonać drutem FeZn fi8

Wymagane jest pewne i trwałe elektryczne wielopunktowe połączenie blachy dachu i metalowych rynien oraz metalowych obróbek z przewodami odprowadzającymi lub zwodami.

Cztery zwody pionowe – odprowadzenia zostaną poprowadzone w narożach budynku, pod ociepleniem budynku w rurach ochronnych izolacyjnych RL-22 a złącza kontrolne w puszkach izolacyjnych np. 15x15cm tak, aby jak najmniej szpeciły elewacje /pokrywki na równo z tynkiem, mocowania na wysokość 0,3 -1,5m./, lub w ziemi w specjalnych puszkach hermetycznych.

Uziemienie jest wspólne dla instalacji odgromowej i obwodów ochronnych PE /szyny ekwipotencjalnej/ w budynku. Dlatego też, oporność uziemienia nie powinna być mniejsza niż 10 omów, gdyż ma to wpływ na szybkość zadziałania zabezpieczeń różnicowych i zwarciowych, oraz na napięcie dotykowe w przypadku uszkodzeniu izolacji urządzeń elektrycznych.

Wokół budynku ułożyć na głębokości ok. 0,8m, w odległości min. 1m od fundamentów otok z bednarki FeZn 25x4mm, który łączy się z otokiem budynku „B”. Zaleca się wykonanie czterech uziomów pionowych w miejscach wyprowadzenie przewodów do zacisków kontrolnych.

Do bednarki dołączyć metalowe rury wody i inne podziemne konstrukcje metalowe przebiegające do 5m od otoku. W pobliżu wejść dla ludzi na bednarkę założyć rurę izolacyjną gr.5mm.

Przewody uziemiające /5 sztuk/, doprowadzić do zacisków kontrolnych instalacji odgromowej oraz do zacisku PEN w tablicy rozdzielczej TA.

Wszystkie połączenia podziemne spawane. Spawy zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym i taśmą „DENSO”. Również przejścia bednarki przez grunt zabezpieczyć antykorozyjnie na długości 0,3m poniżej i powyżej gruntu.

Wykonać pomiary odbiorcze oporności uziemienia i w przypadku, gdy Rz>10omów, rozbudować uziom tak, aby zapewnić właściwą oporność.

- Prace demontażowe starej instalacji elektrycznej w budynku „B”.

Prace demontażowe wykonać tylko w zakresie niezbędnym, wymaganym do zbudowania nowej , funkcjonalnej instalacji. Oznacza to, ze należy dokonać przeglądu i oceny stanu poszczególnych elementów instalacji. Pozostawione przewody sprawdzić ze względu na stan izolacji a w puszkach sprawdzać stan połączeń i ponownie je izolować. Osprzęt demontować z zachowaniem ostrożności, a zdatny do wykorzystania odkładać w „kartony”.

Zwrócić uwagę, aby prace demontażowe wykonywać po odłączeniu instalacji spod napięcia.

- Instalacja w piwnicy, kuchni i nowa tablica rozdzielcza w piwnicy budynku „B”.

Zaplecze kuchenne przedszkola stanowi wydzieloną, podpiwniczoną część budynku i zasilone jest odrębnym WLZ-tem z rozdzielnicy żeliwnej znajdującej się w piwnicy.

Podejścia do głównych odbiorników siłowych znajdujących się na parterze w kuchni następują poprzez bezpośrednie wejście przez strop piwnicy.

Planuje się pełną wymianę instalacji elektrycznej kuchni tak, aby dostosować się z lokalizacją gniazd i wypustów do aktualnego wyposażenia i technologii kuchni oraz aby dostosować oświetlenie do wymaganych natężeń /w kuchni 300lx, a na blatach kuchennych 300-500lx/. Nową instalację wykonać podtynkowo w układzie TN-S. Oprawy i osprzęt w wykonaniu, co najmniej bryzgoszczelny IP-44. Gniazda, wyłączniki w obudowach izolacyjnych.

Unikać należy mocowania osprzętu na glazurze. Jeżeli jest to jednak konieczne przewody pod glazurą prowadzić w dodatkowej rurze ochronnej RVKL tak, aby umożliwić ich późniejszą wymianę.

Od strony piwnicy wymagane WLZ-ty prowadzić na uchwytach odstępowych lub w korytkach instalacyjnych.

Istniejącą rozdzielnię żeliwną zdemontować, pozostawiając skrzynkę z wyłącznikiem ŁR-200.

W miejscu zdemontowanej rozdzielnicy zamontować rozdzielnicę izolacyjną IP-55 z aparaturą modułową.

W pomieszczeniu rozdzielnicy, które jest pomieszczeniem obierania jarzyn wymienić oświetlenie na jarzeniowe z oprawami IP-67. To samo dotyczy pomieszczeń kuchni na parterze. W pomieszczeniach zaplecza można pozostawić istniejące oprawy żarowe, jeżeli stan techniczny jest właściwy, /po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru/.

- Instalacja elektryczna - parter budynku „B”.

Planuje się wymianę instalacji elektrycznej na nową wykonaną w układzie TN-S, oraz wymianę opraw świetlówkowych na nowe i wymianę osprzętu. W pomieszczeniach zaplecza można pozostawić istniejące oprawy żarowe, jeżeli stan techniczny jest właściwy.

W pomieszczeniach stałego pobytu dzieci natężenie oświetlenia minimum 300lx a w miejscach pracy np. na stołach do rysowania 500lx.

Na korytarzu, szatni, węzłach sanitarnych, co najmniej połowa tej wartości /100-150lx/

Przy wymianie gniazd uwzględnić potrzeby obecne użytkownika.

Uwagi, co do sposobu prowadzenia instalacji jak dla budynku „A”.

- Oświetlenie ewakuacyjne budynku „B”.

Na oświetlenie ewakuacyjne składają się 4 oprawy ewakuacyjne z piktogramem „WYJŚCIE”

oraz 10 opraw awaryjno-roboczych na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach pobytu dzieci.

Układ połączeń zgodny z opisem przedstawionym w koncepcji oświetlenia ewakuacyjnego.

- Nowa tablica rozdzielcza dla budynku „B”.

Planuje się zastąpić istniejącą tablicę główną budynku „B” nową rozdzielnicą natynkową w wykonaniu izolacyjnym, przystosowaną do aparatury modułowej.

Istniejący układ pomiarowo- rozliczeniowy jak i wyłącznik główny należy pozostawić bez zmian.

Rozdzielnica pod aparaturę modułową, typu RN 3x18 mod., drzwiczki transparentne, mocowana w miejscu tablicy zdemontowanej.

Zaprojektowano instalację z rozdziałem na dużą ilość obwodów, dzięki czemu uzyskano dużą selektywność działania zabezpieczeń i szybką lokalizację uszkodzenia oraz odporność na przeciążenie /mniejsze prądy w poszczególnych obwodach/.

Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi

- Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowią zabezpieczenia w postaci osłon oraz system polegający na szybkim wyłączeniu uszkodzonego obwodu przez wyłączniki nadmiarowo prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalania 30mA

Obwody zasilające urządzenia elektryczne w pomieszczeniach wilgotnych lub umieszczane przy wylewkach wody /np. węzeł sanitarny/ koniecznie wymagają zabezpieczenia w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie wyzwalania 30mA

Wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA stanowią doskonałą ochronę przed porażeniem elektrycznym, lecz w pewnych sytuacjach mogą doprowadzać do niepotrzebnych wyłączeń obwodu. Dlatego też należy zastosować odrębne wyłączniki różnicowe dla obwodu oświetlenia, gniazd i zasilania komputerów. Oraz wymagane jest testowanie tych wyłączników przynajmniej raz w miesiącu.

- Ochrona przepięciowa.

Instalacja odgromowa budynku i przyłącze elektryczne z linii napowietrznej, wymaga zastosowania dwustopniowej ochrony przepięciowej klasy „B” i „C”. Ochronę przed przepięciami stanowić będzie system złożony z odgromników GX0-0,66/5kA instalowanych na słupie przyłącza linii napowietrznej, oraz z ograniczników napięcia skoordynowanych klasy „B” + „C” umieszczonych w rozdzielni głównej /w bliskim sąsiedztwie przyłącza elektrycznego budynku/.

Zaleca się zastosowanie ograniczników napięcia klasy „B+C” – OBO V25- B+C/4 we wszystkich trzech rozdzielnicach T-A, T-B, T-K.

- Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać z materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

- Prace należy prowadzić przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

- Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część V – Instalacje Elektryczne.

Prace prowadzić przestrzegając zasad BHP.

- W szerokim zakresie konsultować się z inspektorem nadzoru i przyszłym użytkownikiem tak, aby dostosować się do ich wymagań, oczywiście nie obniżając stopnia bezpieczeństwa i parametrów technicznych rozwiązania.

- Na bieżąco dokumentować wprowadzone zmiany i sporządzić dokumentację powykonawczą.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych urządzeń i instalacji elektrycznych.

- Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonać wymaganych badań i pomiarów po montażowych zgodnie z normą PN – IEC 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia przewodu ochronnego

- rezystancji izolacji przewodów

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- testu wyłączników różnicowoprądowych.

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego.

15. Zestawienie materiałów podstawowych

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEWODY |  |  | KFK |
| 1 | przewody YDY 5x6 mm2 | m | 10 | KFK |
| 2 | przewody YDY 3x1.5 mm2 | m | 580 | KFK |
| 3 | przewody YDY 3x2.5 mm2 | m | 470 | KFK |
| 4 | przewody YDY 5x2.5 mm2 | m | 20 | KFK |
| 5 | przewody YDY 5x4 mm2 | m | 20 | KFK |
| 6 | bednarka ocynkowana 25x4 | kg | 52 |  |
| 7 | pręty stalowe ocynkowane FeZn 8 | kg | 200 |  |
|  | OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |
| 1 | oprawa n/t świetl. 2x36W | szt. | 29 |  |
| 2 | oprawa n/t świetl. 2x36W /balast elektroniczny/ | szt. | 49 |  |
| 3 | oprawa n/t świetl. 2x36W z inwerterem 2h | szt. | 14 |  |
| 4 | oprawa KORAL 2x18 | szt. | 10 |  |
| 5 | plafoniera hermetyczna 2x18W FCW 196 | szt. | 8 |  |
| 6 | oprawa herm. PO236 PC /klosz z poliweglanu/ | szt. | 10 |  |
| 7 | oprawa awaryjna 8W/3h | szt. | 7 |  |
| 8 | oprawa awaryjna 18W 2h | szt. | 2 |  |
| 9 | oprawa żar. porcelanowa 100W z kloszem | szt. | 39 |  |
|  | ROZDZIELNICE, OBUDOWY, ZESTAWY |  |  |  |
| 1 | rozdzielnica RN 3x12 IP55 | szt. | 1 | FAEL |
| 2 | rozdzielnica RN 3x18 IP55 | szt. | 3 | FAEL |
| 3 | złącze typu Z K-3 kompletne w obudowie | szt. | 1 | ELSAN |
| 4 | fundament prefabrykowany pod ZK-3 | szt. | 1 | ELSAN |
| 5 | zestaw izolacyjny IP-55 z wyłącznikiem 63A | szt. | 6 | SPAMEL |
|  | APARATY |  |  |  |
| 1 | wyłącznik FR 104-100A | szt. | 3 | FAEL |
| 2 | Ogranicznik przepięć DEHNguard T275 | szt. | 12 | FAEL |
| 3 | lampka sygnalizacyjna LK-713 | szt. | 3 | FAEL |
| 4 | wyłącznik róż.-prądowy P 302 40-30-A | szt. | 7 | FAEL |
| 5 | wyłącznik róż.-prądowy P 304 25-30-AC | szt. | 6 | FAEL |
| 6 | wyłącznik S301 B-6 | szt. | 1 | FAEL |
| 7 | wyłącznik S301 B-10 | szt. | 13 | FAEL |
| 8 | wyłącznik S301 B-16 | szt. | 11 | FAEL |
| 9 | wyłącznik S301 B20 | szt. | 4 | FAEL |
| 10 | wyłącznik S301 C-6 | szt. | 2 | FAEL |
| 11 | wyłącznik S303 B-16 | szt. | 2 | FAEL |
| 12 | wyłącznik S303 B-20 | szt. | 4 | FAEL |
| 13 | wyłącznik S303 B-25 | szt. | 1 | FAEL |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Uwagi |
|  | OSPRZĘT, i inne |  |  |  |
| 1 | łączniki jednobiegunowe p.t. | szt. | 260 | OSPEL |
| 2 | łącznik świecznikowy p.t. | szt. | 190 | OSPEL |
| 3. | łącznik herm. n/t. | szt. | 10 | OSPEL |
| 4 | gniazdo p.t. pojedyncze z uziemieniem | szt. | 5 | OSPEL |
| 5 | gniazdo p.t. podwójne z uziemieniem | szt. | 50 | OSPEL |
| 6 | gniazdo n/t herm. z uziemieniem | szt. | 10 | OSPEL |
| 7 | gniazda bryzgoszczelne p/t | szt. | 5 | OSPEL |
| 8. | puszki izolacyjne podtynkowe | szt. | 65 |  |
| 9 | puszki izolacyjne podtynkowe PK-60 | szt. | 40 |  |
| 10 | puszki odgałęźne p/t. śr. 70 mm | szt. | 50 |  |
| 11 | puszki odgałęźne n/t. PO-75 | szt. | 20 |  |
| 12. | wsporniki dachowe | szt. | 430 |  |
| 13 | wsporniki ścienne | szt. | 20 |  |
| 14 | wsporniki naciągowe | szt. | 8 |  |
| 15 | złącza kontrolne | szt. | 17 |  |
| 16 | złącza rynnowe | szt. | 12 |  |
| 17 | złącza inst. odgromowej | szt. | 250 |  |
| 18 | korytka blaszane. KPR-100 | m | 20 |  |
| 19 | folia kablowa PCW niebieska | m | 50 |  |